## Folha1
Secções comerciais para (S) em mm2
6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150
P. a alimentar (kVA) Mon.
|  |  | kVA | IB (A)
|  |  | 1.15 | 5
|  |  | 3.45 | 15
|  |  | 6.9 | 30
|  |  | 10.35 | 45
| L - Comprimento | 0 | 13.8 | 60
| 1,725 - Δu(%)=1,5% | 1.725 | P. a alimentar (kVA) Trif.
| IB - Corrente de serviço A | 0 | kVA | IB (A)
| ρ1 - Resistividade cobre | 0.0225 | 6.9 | 10
| ρ1 - Resistividade alumínio | 0.036 | 10.35 | 15
| S - Secção dos condutores |  | 13.8 | 20
|  |  | 17.25 | 25
| Valor S (Cobre) | 0 | 20.7 | 30
| Valor S (aluminio) | 0 | 27.6 | 40
|  |  | 34.2 | 50
|  |  | 41.4 | 60
1,725 é o valor de tensão em volt (V) considerando a queda tensão Δu(%)=1,5%
e a tensão fase neutro Uo=230V;
A secção dos condutores de uma entrada deve ser dimensionadade forma a que
a queda de tensão seja regulamentar.
Nos casos em que a entrada é alimentada directamente de uma portinhola, este valor
não deverá ultrapassar 1,5% da tensão entre fase e neutro (230V).
Nos casos das entradas trifásicas considerou-se que:
I. todos os condutores activos têm a mesma secção;
II. apenas uma fase está em serviço de cada vez (cálculo feito fase a fase).
Na determinação dos valores o factor de potência utilizado foi 1 (cosφ=1).
Fonte do texto Certiel